Пояснювальна записка

Опалювальний сезон (2020-2021 років) житлового фонду та об’єктів соціальної сфери міста тривав у період з 03.11.2020 по 07.04.2021 рр., відповідно до рішень виконавчого комітету № 412 від 18.10.2020  року та №131 від 30.03.2021 року.

Тривалість опалювального сезону 2020-2021р.р. склала 155 діб, згідно нормативних показників з будівельної кліматології (158 діб). Середньодобова температура зовнішнього повітря за цей період склала + 3,60С  (згідно будівельної кліматології для даного регіону ДСТУ–Н Б В.1.1-27:2010 - +2,00С, а середньодобова температура зовнішнього повітря за 5 років згідно затвердженого річного плану на 2021 рік - +3,80С).

За опалювальний сезон підприємством було вироблено 50849,9088 Гкал теплової енергії.

Виконання показників енергоефективності економічно обгрунтованих витрат, в діючому тарифі, при виробництві та транспортуванні теплової енергії по підприємству за опалювальний сезон 2020-2021 років приведене в таблиці 1:

Таблиця 1

| № з/п | Найменування показників | Показники згідно затверджених норм ООДА, КТМ 204 України 244-94 | Фактичні показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питома витрата умовного палива на одиницю продукції (обсяг відпуску теплової енергії в мережу), кг.у.п./Гкал | 162,60 | 158,60 |
| 2 | Питома витрата електроенергії на одиницю продукції, кВт*год/Гкал | 57,10 | 52,67 |
| 3 | Питома витрата води на одиницю продукції, м3/Гкал | 0,68 | 0,27 |
| 4 | Власні потреби котелень, % | 2,00 | 0,50(242,6634Гкал) |
| 5 | Втрати теплоносія в теплових мережах від обсягів реалізації продукції (обсяг відпуску теплової енергії в мережу, в тому числі витрати на ліцензійну діяльність підприємства), % | 6,70 (згідно КТМ 204 України 244-94 13,00)) | 5,47 (2768,3247Гкал в т.ч.витрати на ліц.діяльність 196,88Гкал) |
| 6 | Обсяги підживлення теплових мереж (від обсягу води в теплової мережі і приєднаних до неї систем теплопостачання), % | 0,25 (24998м3) | 0,11 (11377м3) |
| 7 | ККД котлів від обсягу відпуску теплової енергії в мережу, % | 89,00 | 90,08 |

У топках котлів підприємства, протягом опалювального періоду,  спалено 6847950 куб. метрів природного газу, загальною вартістю 60290775,44 грн. з ПДВ. Середня вартість 1 тис. куб. метрів газу за сезон склала –  8804,21 грн., (в діючих тарифах 8361,85грн.) Таким чином, збитки підприємства тільки за спожитий газ за опалювальний сезон склали – (8804,21-8361,85)/1000*6847950 = 3029259,16 грн.  Корисний відпуск теплової енергії  споживачам склав  47838,9207 Гкал, в тому числі для населення – 36053,7332 Гкал  або 75,36%.

Нижча теплота згоряння (калорійність) газу  склала – 8204 ккал/м3, при схваленої у діючих тарифах  - 8180 ккал/м3.

Фактичне теплове навантаження підключених споживачів теплової енергії за опалювальний сезон склала 32,15 Гкал/год, згідно затвердженого показника в річному плані на період з 01.10.2021 по 30.09.2022 рік – 32,92Гкал/год.

Станом на 01.05.2021 року (з моменту створення підприємства у 2002 році) комунальне підприємство «Білгород–Дністровськтеплоенерго» має дебіторську заборгованість  в сумі  - 43934525,02 грн., (станом на 01.05.2020 року – 35775309,19 грн.).

В тому числі не сплачені субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення та затвердженими тарифами за минулі роки  до 01.01.2016 року (Постанова КМУ від 14 лютого 2018 р. №110) –   6339043 грн.

За розрахунковий період опалювального сезону з 01.05.2020 по 01.05.2021 року дебіторська заборгованість склала 8159215,83 тис. грн., у тому числі заборгованість за категоріями споживачів:

1.Населення – 		6902979,72 грн.

2. Бюджетні організації –  	1357490,13 грн., в тому числі:

2.1.Міський бюджет –   	122422,17 грн.

2.2.Обласний бюджет –  	347425,10 грн.

2.3.Державний бюджет – 	887622,86 грн.

3.Інші споживачі – переплата -  101254,02 грн.

Кредиторська заборгованість підприємства, станом на 01.05.2021 р., за спожитий природний газ, перед НАК  «Нафтогаз України»,  складає – 20138041,73 грн., (на 01.05.2020 року даний борг складав – 8827623 грн.), а також підприємство має заборгованість по своєчасної сплаті податків.

Завдяки надійності експлуатуючого обладнання, досвідченого персоналу та злагоджену роботу всіх працівників підприємства, опалювальний сезон проходив стабільно, без виникнення надзвичайних аварійних ситуацій.

Протягом сезону аварійною службою підприємства було ліквідовано 8 поривів на сталевих трубах розподільчих теплових мереж, для порівняння  у сезоні 2019-2020 років таких поривів було 18.

Під час проходження опалювального сезону споживачам, які вчасно звернулись до підприємства з актами - претензіями, щодо зниження якості наданих послуг, було проведено перерахунки розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 року №151.

До  початку опалювального сезону 2020 – 2021 років підприємством в повному обсязі завершені роботи по поточному ремонту обладнання котелень та теплових мереж, але роботи згідно розробленої інвестиційної програми  КП «БДТЕ»  на 2020 рік, яку схвалено рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради  №443 від 17.12.2019 року, виконані не в повному обсязі, а саме:

при виробництві – 4514,40 тис. грн., з них:

- кошти місцевого бюджету – 3600,00 тис. грн.;

- власні кошти підприємства – 914,40 тис. грн.

Фактично сплачено:

-     кошти місцевого бюджету – 2000,00 тис. грн., або 55,56%;

-     власні кошти підприємства – 1000,00 тис. грн., або 109,36%

при транспортуванні – 2987,83 тис. грн., з них:

- 	кошти місцевого бюджету – 1059,73 тис. грн.,

-      власні кошти підприємства – 1928,10 тис. грн.

Фактично сплачено:

-     кошти місцевого бюджету – 0 тис. грн., або 0%;

-     власні кошти підприємства – 1717,195 тис. грн., або 89,06%

За підсумками роботи підприємства станом на 01.07.2021 року дебіторська заборгованість всіх споживачів за надані послуги складає 40211,4 тис. грн.

Кредиторська заборгованість складає – 16879,6 тис. грн., у тому числі за спожитий газ та сплату податків – 16277,3 тис. грн.

Станом на 01.07.2021 року підприємство має збитки від господарської діяльності   через невідповідність тарифів, економічно обгрунтованим витратам, при виробництві та транспортуванні  теплової енергії в сумі – 5719,1 тис. грн.

Основними проблемними питаннями розвитку підприємства КП «БДТЕ» - залишається відсутність необхідних коштів на подальше виконання робіт по збільшенню енергоефективності при використання обладнання установленого на котельної вул. Перемоги, 2, яка забезпечує тепловою енергією 89% усіх споживачів міста підключених до системи централізованого опалення підприємства та заміна сталевих труб на попередньо ізольовані пінополіуретаном, існуючих магістральних та розподільчих теплових мереж від котельної, які вже експлуатуються понад 30 років (15569 м в однотрубному вимірі, з них магістральних діаметром від 219мм до 530мм – 2167м, розподільчих діаметром від 32мм до 159мм -13402м.

Для придбання труб та елементів до них, тільки при заміні магістральних теплових мереж 2d 530/710, прокладених в залізобетонних каналах та зовнішньої прокладки довжиною 2402 м в однотрубному вимірі, (при вартості одного погонного метра труб d530/710 підземної прокладки - 12944,47 грн., а надземної – 11262,42 грн.), за власні кошти підприємства, передбачені в діючих тарифах (амортизаційні відрахування при транспортуванні теплової енергії – 1928,10 тис. грн. щорічно) при стовідсоткової сплати, наданих послуг, підприємству необхідно понад 17 років для виконання даних робіт. Дані тепломережі експлуатуються понад 35 років.

Пропускна спроможність теплових мереж, при існуючому температурному графіку подачі теплоносія 90-700С вже недостатня, для забезпечення потрібної кількості подачі носія в окремих точках приєднаних споживачів міста. Для чого необхідно негайно замінити існуючи мережні насоси.

На даний час на котельної вул. Перемоги, 2 встановлено 6 котлів, з яких тільки один котел КВ-ГМ-30-150 №4, після проведеного у 2015-2017 р. р.  капітального ремонту з заміною колекторів та труб  конвективної  та радіаційної частини котла та їх обмурівки може працювати надійно. Котли КВ-ГМ- 30-150 №5, №6 з часу монтажу відпрацювали понад 25 років (по паспортним даним термін експлуатації складає 20 років). Тому органами Держгірпромнагляду експлуатація даних котлів обмежена та дозволена: котел № 5 тільки до 12.05.2022 р., котел №6 до 16.05.2020 р.

В приміщені парової частини котельної вул. Перемоги, 2 встановлені 3 парових котла, які після встановлення обладнання для провадження на котельної хімічної деаерації мережної води замість термічної, законсервовані і не працюють 10 років (котел ДЕ 10-14 ГМ №1, №2, ДЕ 4-14 №3). Використання їх на даний час , для виробництва теплової енергії поки технологічно не можливе.

На виконання вимог «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання» затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 14.12.2012 №630, Постановою НКРКП 14.12.2012 №381, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за №97/22629, підприємством розроблена ІП на 2021 рік,  та погоджена рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради №136 від 16 квітня 2021 року, програмою передбачено виконання заходів на суму 10183,31 тис. грн., з них:

- Власні кошти підприємства , передбачені у діючих тарифах, за рахунок амортизаційних відрахувань – 4183,31 тис. грн., без ПДВ, або 41,08%.

- Кошти з місцевого бюджету  – 6000,00 тис. грн., з ПДВ, або 58,92%.

Згідно Наказу Мінрегіону від 19.08.2020 року №191 змінено плановий період формування тарифів, а саме з 1 жовтня по 30 вересня. Виконання затвердженої ІП на 2021 рік припинено з 01.07.2021 року. Фактично виконані наступні обсяги програми:

1. З виробництва продукції по об’єкту будівництва (обсяг фінансування – 2061,09 тис. грн):

«Капітальний ремонт з модернізацією котла КВ-ГМ-30-150 №6, для несення малих навантажень 20 Гкал/годину, котельня вул. Перемоги, 2, Одеська область, м. Білгород-Дністровський». Вартість будівництва 4376,545 тис. грн., профінансовано 1028,27 тис. грн. – власні кошти підприємства. Спів фінансування місцевого бюджету – відсутнє.

Технічне переоснащення мережних насосів котельні вул. Перемоги, 2 – 2 шт. Вартість  2500,00 тис. грн. – кошти місцевого бюджету, профінансовано – 0.

2. З транспортування продукції по об’єктам будівництва «Капітальний  ремонт  ділянки  магістральних та розподільчих теплових  мереж з заміною сталевих  труб на попередньо ізольовані пінополіуретаном, існуючих діаметрів» (обсяг фінансування – 774,559 тис. грн., або 22,39% від планового обсягу):

2.1. Вул. Провадийська14, 16 до житлових будинків, вул. Франко, 16, 20, 22 загальною вартістю – 409,658 тис. грн. власні  кошти підприємства, загальною протяжністю – 166,5 м.

2.2. Вул.  Франко, 34-38 загальною вартістю – 243,264 тис. грн. власні  кошти підприємства, загальною протяжністю – 304,8 м

2.3. Вул.  Франко, 28-32 загальною вартістю – 121,637 тис. грн. власні  кошти підприємства, загальною протяжністю – 193,38 м

Для зменшення експлуатаційних витрат підприємство пропонує проект інвестиційної програми на період з 01.10.2021 по 30.09.2022 року на суму  –  6660,41 тис. грн., з них:

- власні кошти підприємства, передбачені у діючих тарифах, за рахунок амортизаційних відрахувань (2406,59 тис. грн)  та прибутку, передбаченого в діючих тарифах для споживачів бюджетної сфери, (1000,00тис. грн), разом -  3406,59 тис. грн., без ПДВ, або 55,20%.

- кошти місцевого бюджету  – 3253,82 тис. грн., з ПДВ, або 48,85%.

Перелік робіт для виконання заходів ІП  на період з 01.10.2021 по 30.09.2022 років, невідкладних заходів, з виробництва та транспортування теплової енергії, по об’єктам будівництва:

- З виробництва теплової енергії:

1.1.Технічне переоснащення мережних насосів котельні вул. Перемоги, 2 (захід, передбачений в ІП КП «БДТЕ» на 2021 рік) – 2 шт. Вартість 2989,02 тис. грн. з них:

- кошти місцевого бюджету – 2500,00 тис. грн.;

- власні кошти підприємства – 489,02 тис. грн.

- З транспортування теплової енергії:

2.1.«Капітальний ремонт ділянки розподільчих теплових мереж з заміною сталевих труб, прокладених в залізобетонних лотках, на попередньо теплоізольовані пінополіуретаном, існуючих діаметрів від ТК1-11 до житлових будинків вул. Перемоги, 14, 14А, 19 м. Білгород-Дністровський, Одеська область (Аварійний стан)» (захід, передбачений в ІП КП «БДТЕ» на 2021 рік), загальною протяжністю – 786,2м (в однотрубному вимірі)  орієнтовна вартість – 1993,83 тис. грн. з них:

- кошти місцевого бюджету – 753,82 тис. грн., для придбання попередньо ізольованих труб та комплектуючих до них

- власні кошти підприємства – 1240,01 тис. грн.

2.2.«Капітальний ремонт розподільчих теплових мереж із заміною сталевих труб прокладених в з/б лотках на теплоізольовані пінополіуретаном сталеві труби існуючих діаметрів, від теплових мереж  повітряної прокладки 2d×108/200мм до дитячого садка №6 та до ТК4-19А(Аварійний стан) м. Білгород-Дністровський, Одеська область» (захід, передбачений в ІП КП «БДТЕ» на 2021 рік), загальною протяжністю – 211м (в однотрубному вимірі), на  загальну вартість – 346,79 тис. грн., без ПДВ – власні кошти підприємства.

2.3.«Капітальний ремонт розподільчих теплових мереж із заміною сталевих труб прокладених в з/б лотках на теплоізольовані пінополіуретаном сталеві труби існуючих діаметрів, від  ТК4-19А  до житлових будинків по вул. Воїнської Слави, 4 та 4А (Аварійний стан) м. Білгород-Дністровський, Одеська область» (захід, передбачений в ІП КП «БДТЕ» на 2021 рік), загальною протяжністю – 236м (в однотрубному вимірі), на  загальну вартість – 330,77 тис. грн., без ПДВ – власні кошти підприємства.

2.4.Встановлення та заміна приладів комерційного обліку, в яких вийшов строк експлуатації, багатоповерхових будинків – 20 одиниць, загальною вартістю – 1000,00 тис. грн. за рахунок прибутку в передбачених діючих тарифах для споживачів бюджетної сфери, з урахуванням сплати податку на прибуток  – 1180,00 тис. грн.

Головний інженер КП «БДТЕ»                                                        С.С. Іванченко

Виконавець:

Технічний відділ

Начальник – В.О.Алейніков