ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до проекту використання коштів за Інвестиційною програмою

комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2024 рік

2.1. Інформація про підприємство

Рішенням Білгород-Дністровської міської ради № 655-ХХІІІ  від 11.10.2001 р. створено комунальне підприємство „Білгород-Дністровськводоканал” (КП „БДВК”) і є комунальною власністю Білгород-Дністровської територіальної громади.

Чисельність працюючих на цей час 182 особи.

Основними видами діяльності підприємства є водопостачання споживачів, водовідведення побутових та виробничих стічних вод та їх очистка, приєднання до мереж водопроводу і каналізації, а також виконання будівельних, ремонтно-будівельних, монтажних робіт в системах водопроводу і каналізації.  КП „Білгород-Дністровськводоканал” обслуговує 42,124 тис. чол. В багатоповерхових будинках (256 шт.) частково встановлено засоби комерційного обліку води.

Водопостачання міста здійснюється за рахунок підземних вод середнього і верхнього сарматського та верхньопліоцентового водоносних горизонтів. Питна вода подається в місто цілодобово.

Середньосарматного водоносного горизонту експлуатується 18 арт свердловин. Горизонт залягає на глибині 180-280 м. і містить слабо солонуваті води з мініралізацією 1,7- 1,9 г/дм3.

Верхньосарматного водоносного горизонту експлуатується 13 арт свердловин. Горизонт залягає на глибині 85 - 140 м.  з мінералізацією 0,7- 1,1 г/дм3.

Верхньопліоценового водоносного горизонту експлуатується 11 арт свердловин. Горизонт залягає на глибині  37 - 60 м. прісні води  з мінералізацією   0,7-  0,9 г/дм3.

Підприємство обслуговує  42 арт свердловин, з яких 2 – спостережні.  Середній дебіт свердловин 4,2-18 м3/год. Встановлений ліміт забору води 11293.08 м3/добу,  4122 тис м3/рік. згідно спеціального дозволу на користування надрами № 216/ОД/49д-21 строк дії дозволу з 02.11.2021 по 02.11.2024 року.

Місто розділено на сім районів (зон) водопостачання: “Північний”, “Франко”, “Південний”, “Садовий”, “Лісна”, “Переможненська”, “Маршала Бірюзова”

На території насосної станції „Південна” розміщено насосна станція, хлораторна, два надземних залізобетонних резервуара на 3,0 тис. і 10,0 тис.м3,  в які поступає вода із 17 артезіанських свердловин.  На насосній станції встановлено   5 насосів 4 з яких було замінено у 2019 році на енергозберігаючі. Насоси були придбані у кінці 2018 року за програмою Фінансової підтримки підприємств. Характеристики енергозберігаючих насосів станції: Н=50 м,

Q=118 м3/год, N=22 кВт/год. Об’єм перекачки води – 4,5 тис.м3/добу.

Знезараження питної води проводиться розчином гіпохлориту натрію марки «А» з масою концентрації активного хлору  190 г/л по ДСТУ 11086-76.

На насосній станції „Північна” водозабір здійснюється з 7 –ми артезіанських свердловин,   розміщено два залізобетонні резервуара по 500м3,  один законсервований незадовільний технічний стан потребує ремонту,(розмір 11,5*11,5*4 м) та  2000м3,   встановлено 3 енергозберігаючі насоси у 2019 році з параметрами: Н = 50 м, Q=118 м3/год, N = 22 кВт/год. Також два зі старих насосів знаходяться в резерві. Об’єм перекачки води – 2,0 тис.м3/добу. Насосна станція зблокована з хлораторною.

В насосну станцію „Садова” вода із 4 артезіанських свердловин надходить в наземний резервуар чистої води місткістю 360 м3 і підземний   залізобетонний  резервуар  місткістю  100 м3. Об’єм перекачки води – 600 м3/добу.      Знезараження питної води здійснюється гіпохлоритом натрію. На насосній станції встановлено 2 насоси з параметрами: подача 80, 219 м3/год., тиск – 50 м.

На території НС „Франко” розташована насосна станція, резервуар залізобетонний місткістю 250 м3, в який надходить вода з 5 арт свердловин. Об’єм перекачки – 650 м3/добу. Знезараження питної води здійснюється гіпохлоритом натрію. На насосній станції встановлено 3 насоси з параметрами: подача 20-50 м3/год., тиск 32 м.

На території НС „Переможненська” розташовано: резервуар чистої води об’ємом  200 м3, який збирає воду від трьох арт свердловин. Встановлене насосне обладнання SV 602F30T 4 одиниці, подача 20м3/год, напір 35м, потухніть 3,0кВт.Та один насос Speroni потужністю 7.5 кВт. Об’єм подачі – до 400 м3/добу. Знезараження проводиться розчином гіпохлориту натрію.

Локальні насосні станції «Лісна» та «М. Бірюзова» зі встановленими частотними перетворювачами, вода добувається з двох арт свердловин відповідно. Об’єм подачі – 120 м3/добу по кожній.

Водопостачання в м. Білгороді-Дністровському проводиться цілодобово.

Вода із насосних станцій по водогонах і розподільчих мережах подається споживачам. Водогони міста діаметром 300, 200, 150 мм, розподільчі мережі - Д-100 мм, 50 мм. На сьогоднішній день в місті Білгород-Дністровському прокладено  та постійно експлуатується 152.51 км  водопровідних мереж з яких  більш ніж 70%  вже використали свій ресурс. Більше 100км водопровідних мереж  міста знаходиться у ветхому або аварійному стані, що призводить до великих втрат  при транспортуванні води до кінцевого споживача, а саме до 38%.

До очисних споруд м. Білгорода-Дністровського поступає суміш госп побутових і промислових стічних вод. Контроль за якістю води проводиться  відомчою лабораторією підприємства.

Протяжність каналізаційних мереж – 80,2 км, експлуатуються неперервно, із них 6,48 км – напірні трубопроводи, 73,71 км самопливних колекторів, з яких 37,7 км повністю зношені і потребують заміни.

На території міста розташовано 14 каналізаційних насосних станцій, які перекачують стічні води на очисні споруди повної біологічної очистки для їх очищення. На насосних станціях встановлено насосне обладнання: СД, СМ, ФГ, яке вже фізично зношене.

Потужність очисних споруд – 10 тис.м3.  Очисні споруди введені в експлуатацію  в 1971 році. У їх склад входить: приймальна камера, 1 півколова, 1 первинний відстійник, 1 секція аеротенку, 2 вторинних відстійника,  мулові майданчики, мул ущільнювач, біологічні ставки (2 шт.).

Стічна вода від головних та районних насосних станцій подається в приймальну камеру очисних споруд, звідти лотком поступає на ручні решітки з прозорами 50 і 20 мм, щоб уловлювати крупні відходи. Відходи збираються в контейнер і відвозяться на утилізацію. Очищенні стічні води скидаються в Дністровський лиман.

2.2 Основними проблемами комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» є:

- великі втрати води;

- недосконала гідравліка мережі;

- висока енергоємність старого обладнання на водопровідних та каналізаційних насосних станціях;

- вторинне забруднення водопровідних мереж та заростання труб;

- недостатня кількість обігових коштів (борги минулих років);

- зношеність водопровідних та каналізаційних мереж;

- енергозатрат на технологія очисних споруд;

- старе та енергоємне обладнання КНС та ВНС;

- відсутність достовірного обліку поданої води;

- відсутність достовірного обліку стічних вод на етапах.

Для вирішення проблемних питань на підприємстві необхідно провести наступні заходи:

- продовження заміни насосного обладнання на арт свердловинах та водопровідних насосних станціях на енергоощадне;

- створення зон тиску з урахуванням гідравліки;

- промивання міських водопровідних мереж;

- заміна найбільш аварійних та зношених водопровідних мереж;

- зменшення собівартості послуг шляхом підвищення реалізації;

- зменшення фактичного водоспоживання населення (встановлення по будинкових приладів обліку води, розроблення положення про розрахунки за спожиту воду по будинковим приладам обліку);

- заміна насосного обладнання КНС та ВНС;

- модернізація КОС;

- заміна каналізаційних мереж.

2.3 Висновки щодо необхідності провадження Інвестиційної програми

Інвестиційна програма КП «Білгород-Дністровськводоканал» на 2024 рік включає в собі заходи:

1. Реконструкція ВНС «Садова» придбання та встановлення  насосного обладнання з частотними  перетворювачами працюючи в автономному режимі;

2. Реконструкція ВНС «Франко» придбання та встановлення  насосного обладнання з частотними  перетворювачами працюючи в автономному режимі;

3. Придбання енергозберігаючих глибинних насосів;

4.  Придбання шафи сушильної лабораторної СП-50 (лабораторія);

5. Придбання термостату сухоповітряного ТСО-80 з охолодженням (лабораторія).

6.  Реконструкція КНС№ 9 , придбання та встановлення консольно фекально – дренажного  насосу сухої установки серії Enduro Pro  з частотним  перетворювачем працюючи в автономному режимі;

7. Реконструкція КНС№ 4 , придбання та встановлення консольно фекально дренажного  насосу сухої установки серії Enduro Pro   з частотним  перетворювачем працюючи в автономному режимі;

Необхідність впровадження заходів пояснюється:

- покращенням обліку та зменшенням виробничих витрат;

- покращення якості водопостачання споживачів;

- покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення;

- організацію якісного обліку, який допоможе проводити всебічний аналіз діяльності підприємства  з метою оперативного втручання в ефективність його діяльності;

- зменшення аварійності на каналізаційних колекторах.

3. ОПИС ЗАХОДІВ

що ввійшли до Інвестиційної програми

комунального підприємства

«Білгород-Дністровськводоканал»

на 2024 рік

3.1. ОПИС  ЗАХОДУ ( № з/п 1.1.4.1)

Реконструкція ВНС «Садова» придбання та встановлення насосного обладнання з частотними перетворювачами працюючими в автономному режимі.

Загальна характеристика об’єкта об’єм перекачки води 600 м3/добу:

Характеристика обладнання ВНС «Садова»

| № | Марка насоса | Q М3/год | Н м | Р кВт | І А | КПД % | Р кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К 90/50 | 90 | 55 | 22 | 38 | 0.71 | 0.5 |
| 2 | КМ 100/65/20 | 90 | 55 | 30 | 52 | 0.71 | 0.5 |
| 3 | КМ 100/65/21 | 90 | 55 | 30 | 52 | 0.71 | 0.5 |

Насосні агрегати працюють більше 10 років в зв’язку з чим КПД насоса знизилось до 45% тому потребують заміни, так як зниження КПД насосного агрегатам призводить до зростання питомих витрат електроенергії. Прогнозоване зменшення енергозатрат при заміні насосного обладнання ВНС «Садова» та станцій автоматичного управління може скласти:

| Місяць | Перекачено Води фак. М3/місяць | Споживано Ел. енер. Фак .кВт*год/міс | Фактичне Пит. спож кВт*год/м3 | Розрахункові Дані вит ел.енер. Міс,кВт | Можлива Економія кВт*год/міс | % Еко номії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| січень | 15 145 | 18 840 | 1.244 | 1768 | 17072 | 90.6 |
| лютий | 14 280 | 18 546 | 1.299 | 1667 | 16879 | 91.0 |
| березень | 154 467 | 18 955 | 1.226 | 1805 | 17150 | 90.5 |
| квітень | 16 208 | 19 159 | 1.182 | 1892 | 17267 | 90.1 |
| травень | 16 986 | 19 786 | 1.165 | 1982 | 17804 | 90.0 |
| червень | 17 231 | 19 951 | 1.158 | 2011 | 17940 | 89.9 |
| липень | 18 482 | 20 135 | 1.089 | 2157 | 17978 | 89.3 |
| серпень | 19 625 | 20 329 | 1.034 | 2294 | 18035 | 88.7 |
| вересень | 19 892 | 20 573 | 1.034 | 2322 | 18251 | 88.7 |
| жовтень | 18 322 | 19 874 | 1.085 | 2138 | 17736 | 89.2 |
| листопад | 17 622 | 19 853 | 1.127 | 2057 | 17796 | 89.6 |
| грудень | 18 840 | 19 659 | 1.167 | 1966 | 17693 | 90.0 |
| Разом |  |  |  |  | 211602 | 89.8 |

Тому рекомендовано – встановити насоси із зазначеними характеристиками, в разі потреби використовувати одночасно насос збільшеної та зменшеної продуктивності, бо під час пожежогасіння додатково включати наявні на насосній станції насосні агрегати.

Економічне обґрунтування потреби реконструкції ВНС «Садова»

| Марка Н/А | Вартість грн В.т.ч. ПДВ | Орієнтовна вартість комплектуючих матеріалів та монтажних робіт | Разом інвестицій грн в.т.ч. ПДВ | Орієнтовна прогнозована економія грн/рік | Термін окупності інвестицій, місяць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSCE40-160/75/Р25VCS 10НМ04S 15Т5RVBE | 78 560 31 600 | 70 000 28 400 | 148 560 60 000 |  |  |
| Марка САУ |  |  |  |  |  |
| «каскад-ГА ПЧ» 7.5 кВт тип ПЧР/СхМДО2НА | 166 420 | 32 280 | 198 700 |  |  |
| «каскад-ГА ПЧ» 1.5 кВт тип ПЧР/СхМДО2НА | 90 360 | 18 600 | 108 960 |  |  |
| Разом грн в т.ч. ПДВ |  |  | 516 220 | 1 747 830 | 3.6 |

Захід направлений на підвищення надійності роботи насосної станції ВНС «Садова».

Орієнтовна прогнозована економія енерговитрат складе - 1 747 830 грн/рік

Термін окупності інвестицій за рахунок заощадження на електроенергію – 3.6 місяці.

Загальна вартість заходу 516 220 тис. грн.

3.2 ОПИС  ЗАХОДУ ( № з/п 1.1.4.2.)

Реконструкція ВНС «Франко» придбання та встановлення насосного обладнання з частотними перетворювачами працюючими в автономному режимі.

Загальна характеристика об’єкта об’єм перекачки води 650 м3/добу:

Характеристика обладнання ВНС «Франко»

| № | Марка насоса | Q М3/год | Н м | Р кВт | І А | КПД % | Р кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К 45/30 | 45 | 30 | 7.5 | 13 | 0.57 | 0.2 |
| 2 | К20/30 | 20 | 30 | 4.0 | 7 | 0.57 | 0.2 |
| 3 | КМ 80/65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 13 | 0.7 | 0.2 |

Насосні агрегати працюють більше 10 років в зв’язку з чим КПД насоса знизилось до 45% тому потребують заміни, так як зниження КПД насосного агрегатам призводить до зростання питомих витрат електроенергії. Прогнозоване зменшення енергозатрат при заміні насосного обладнання ВНС «Садова» та станцій автоматичного управління може скласти:

| Місяць | Перекачено Води фак. М3/місяць | Споживано Ел. енер. Фак .кВт*год/міс | Фактичне Пит. спож кВт*год/м3 | Розрахункові Дані вит ел.енер. Міс,кВт | Можлива Економія кВт*год/міс | % Еко номії |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| січень | 8 963 | 5 950 | 0.664 | 1260 | 4690 | 78.8 |
| лютий | 8 780 | 6 045 | 0.688 | 1234 | 4811 | 79.6 |
| березень | 9 054 | 6 140 | 0.678 | 1273 | 4867 | 79.3 |
| квітень | 9 308 | 6 087 | 0.654 | 1309 | 4778 | 78.5 |
| травень | 9 451 | 6 231 | 0.659 | 1329 | 4902 | 78.7 |
| червень | 9 789 | 6 543 | 0.668 | 1376 | 5167 | 79.0 |
| липень | 10 054 | 6 750 | 0.671 | 1414 | 5336 | 79.1 |
| серпень | 9 808 | 6 541 | 0.667 | 1379 | 5162 | 78.9 |
| вересень | 9 531 | 6 378 | 0.669 | 1340 | 5038 | 79.0 |
| жовтень | 9 334 | 6 185 | 0.663 | 1312 | 4873 | 78.8 |
| листопад | 8 976 | 6 067 | 0.676 | 1262 | 4805 | 79.2 |
| грудень | 8 743 | 5 897 | 0.674 | 1229 | 4668 | 79.2 |
| Разом |  |  |  |  | 59097 | 79.0 |

Тому рекомендовано – встановити насоси із зазначеними характеристиками, в разі потреби використовувати одночасно насос збільшеної та зменшеної продуктивності, бо під час пожежогасіння додатково включати наявні на насосній станції насосні агрегати.

Економічне обґрунтування потреби реконструкції ВНС «Франко»

| Марка Н/А | Вартість грн В.т.ч. ПДВ | Орієнтовна мартіть комплектуючих матеріалів та монтажних робіт | Разом інвестицій грн в.т.ч. ПДВ | Орієнтовна прогнозована економія енерговитрат грн/рік | Термін окупності інвестицій, місяць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSCE40-160/75/Р25VCS 10НМ04S 15Т5RVBE | 78 560 31 600 | 70 000 28 400 | 148 560 60 000 |  |  |
| Марка САУ |  |  |  |  |  |
| «каскад-ГА ПЧ» 7.5 кВт тип ПЧР/СхМДО2НА | 166 420 | 32 280 | 198 700 |  |  |
| «каскад-ГА ПЧ» 1.5 кВт тип ПЧР/СхМДО2НА | 90 360 | 18 600 | 108 960 |  |  |
| Разом грн в т.ч. ПДВ |  |  | 516 220 | 488 140 | 12 |

Захід направлений на підвищення надійності роботи насосної станції ВНС «Франко».

Орієнтовна прогнозована економія енерговитрат складе – 488 140 грн/рік

Термін окупності інвестицій за рахунок заощадження на електроенергію –  12 місяці.

Загальна вартість заходу 516 220 тис. грн.

3.3. ОПИС  ЗАХОДУ ( № з/п 1.2.1.1.)

«Придбання глибинних енергозберігаючих насосів»

На території міста розташовано 42 артезіанські свердловини, які перекачують питну воду до водопровідних насосних станцій або одразу до мережі. За останні 4 роки було змінено на енергоощадне близько 33 % глибинних насосних агрегатів. Закладена тенденція підтверджує розрахунки та дозволяє зекономити енергетичні ресурси на спланованих показниках. Для подальшого розвитку цього напрямку за рахунок інвестиційної програми КП «БДВК» 2024 року сплановано придбання енергозберігаючих глибинних насосів. За основу взято насоси турецького виробника VINAR .

Цим заходом передбачається заміна зношеного обладнання на нове. Як більш вигідна обрана комерційна пропозиція для придбання насосних агрегатів:

- турецького виробника VINAR   у кількості 5 шт.;

Даний виробник гарантує ряд переваг в процесі використання даного насосного агрегату, такі як:

- Енергоефективність;

- Всі складові насосного агрегату, що мають контакт з водою виконані з нержавіючих сталей;

- Не чуттєвий до високого вмісту піску, допустимий показник 300 гр/м3 (при фактичному вмісті у воді свердловин в м.Білгород-Дністровський – 150гр/м3);

- Надлегка комплектація спрощує встановлення та заміну;

- Робочі колеса насосного агрегату виконані з нержавіючою сталі, що значно подовжує якісну роботу насосного агрегату (найчастіша причина виходу з ладу глибинних насосних агрегатів – це пошкодження та зношення пластикових робочих коліс через механічні та термічні пошкодження.

Захід направлений на підвищення надійності роботи водопровідного господарства та економію електроенергії.

Загальна вартість заходу   189.0 тис. грн.

РОЗРАХУНОК ТЕРМІНУ ОКУПНОСТІ

заходу «Придбання глибинних енергозберігаючих насосів»

Вхідні дані:

1. Споживча потужність насосів марки ЕЦВ становить 4,5  та 8 кВт.

2. Споживча потужність насосів марки  VINAR становить 4 та 7,5 кВт відповідно.

3. Станом на 12.12 2023 передбачуваний тариф за электроэнергию згідно тендеру становить 8,23 грн. з ПДВ включаючи ціну за розподіл.

4. Середня тривалість роботи глибинних агрегатів – 7 485 год/рік.

Розрахунки:

Річні витрати електроенергії на технологічні процеси визначаємо формулою:

W=N×T×KП, кВт∙год.,

де: N – загальна потужність електропристрою, кВт;

Т – кількість годин роботи на рік обладнання згідно з потребами підприємства;

КП – коефіцієнт використання потужності згідно базових технічних характеристик пристрою.

Розрахунки по обом агрегатам зведемо до таблиці:

| Марка насосу | Потужність, кВт | W, кВт∙год/рік | Заощадження кВт∙год/рік | Економічний ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЦВ 6-10-80 | 4,5 | 33 683 | 3 743 (х3 шт =11 229) | E= S * k= 18 715 х 8,23 грн/кВт= 154.0 тис. грн/рік |
| VSPT 240-26 | 4 | 29 940 |  |  |
| ЕЦВ 6-10-140 | 8 | 59 880 | 3 743 (х2 шт =7 486) |  |
| VSPT 240-34 | 7,5 | 56 137 |  |  |

Заощадження електроенергії:

S= WЕЦВ – Wvspt = 18 715 тис. кВт/рік

Економічний ефект:

E= S * k= 18 715 * 8,23 грн./кВт = 154.0 тис грн./рік.

*k – плановий тариф за 1 кВт спожитої електроенергії.

Період окупності агрегатів за рахунок заощадження на електроенергії:

ПО=КVSPT-КЕЦВЕ=189,0-66. 7154=0,8 роки=9 міс.

де, К – цінова пропозиція постачальника.

Економія електроенергії  18.715 тис. кВт/рік,  або 154.0 тис. грн./рік.

3.4. ОПИС  ЗАХОДУ ( № з/п 1.2.4.1)

«Придбання  шафи сушильної лабораторної СП-50 »

Заходом передбачено придбання  шафи сушильна лабораторна СП-50 К на 56 літрів для відомчої лабораторії КП «БДВК» для заміни застарілого обладнання. Відомча лабораторія виконує постійні досліди якості та складу питної та стічної води. В лабораторії постійно працює не менше 1 лаборанта, всього в лабораторії працює 5 працівників. Досліди проводяться по хімічному та бактеріологічному складу. Також лабораторія виконує послуги для інших підприємств на замовлення. Лабораторія акредитована за стандартами ISO та має відповідний сертифікат.

Сушильна шафа використовують у лабораторних або промислових умовах , для сушіння, випаровування, температурного іспиту матеріалів.

Завдяки примусовій конвекції повітря по всьому об’єму камери підтримується задана температура режиму. Камера та полиці сушильної   шафи виконані з нержавіючої сталі марки  AISI 304/316. Корпус шафи виконаний  з нержавіючої сталі відповідно до вимог замовника.

Камера сушильної шафи та полиці , які мають безпосередній контакт із робочим об’єктом, виконані з з нержавіючої сталі марки  AISI 304. Зовнішній корпус шафи виготовлений із сталі з полімерним порошковим покриттям.

Швидке та рівномірне нагрівання повітря в камері за рахунок примусової конвекції. Задній витяжний повітропроводи 50мм з регулюванням на передній панелі. Мікропроцесорний PID контролер з дисплеям дозволяє зберігати в пам’яті до 6 програм. Цифрове налаштування температури з точністю в один градус. Регульований захист від перегріву. Усі електричні компоненти ізольовані від  внутрішньої камери. Внутрішня камера виготовлена із нержавіючої сталі.

Основні технічні характеристики сушильної шафи СП 50 К.

Об’єм  л   -56

Ширина глибина висота шафи  мм   - 560  605   550.

Ширина  глибина  висота  камери мм  - 360  330  250.

Температурні характеристики.

Мінімальна температура нагрівання С    + 5С.

Максимальна температура нагрівання С  -  300С.

Відхилення температури за об’ємом камери С    -  2,0 – 3,0

Час нагрівання до 85 С ХВ  -   20

Потужність   Вт    -  1600

Вага кг    -   41

Загальна вартість заходу  -  42,0  тис .грн.

3.5. ОПИС  ЗАХОДУ ( № з/п 1.2.4.2)

«Придбання  термостат сухо повітряний ТСО-80 »

Термостат лабораторний призначений для нагрівання різних біоматеріалів  та проб у робочий камері , при проведенні аналізів та досліджень, що потребують постійної температури протягом тривалого часу.

Підтримка стабільної температури повітря в серединні робочої камери лабораторного сухо повітряного термостата ТСО-80 здійснюється мікропроцесорним блоком управління з цифровим терм датчиком з дискретністю 0,1 С з системою примусової циркуляції повітря.  Високопродуктивний вентилятор рівномірно розподіляє повітря заданої температури по всьому об’єму робочої камери з допустимим відхиленням не більше 1С в кожній точці. Стабільність внутрішньої температури повітря, незалежної від впливів змінних умов довкілля, досягається завдяки використанню ефективного теплоізоляційного матеріалу між корпусом і робочою камерою.

Переваги:

- вбудований склопакет

- LED освітлення усереднені камери

- цифрова індикація режиму роботи, поточної та встановленої температури на великому екрані мікропроцесорного блоку керування

- наявність таймера

- низьке енергоспоживання

- камера з нержавіючої сталі

- полімерне фарбування корпусу

- простий та зрозумілий алгоритм управління.

Технічні характеристики

-   об’єм робочої камери  дм3   - 70

-   інтервал температури термостатування С  -     0      +70

-   точність підтримки температури в контрольних точках С     0,4

-   час досягнення режиму термостатування +37С – не більше 60 мін

-   конвекція повітря    -    примусова, безперервна

-   габаритні розміри робочої камери мм   -  400*550*360

-   габаритні розміри термостата мм         -  520*1005*550

-   вага кг.      -   57

-   частота Гц    - 50

-   напруга мережі В   -  220

-   потужність в режимі безперервного нагрівання Вт не більше – 300

-   термін служби не менше – 5 років

-   кількість полок шт. – 3

Загальна вартість заходу  - 65.0  тис .грн.

3.6. ОПИС  ЗАХОДУ ( № з/п 2.2.1.2)

Придбання консольні фекально- дренажні насоси сухої установки серії Enduro Pro для забезпечення безперебійної діяльності КНС № 9.

КНС  № 9 розташована по вул. Паркова 1 Б. Рік  введення в експлуатацію 1995. Продуктивність КНС № 9 – 600м3/добу. На КНС працює один насосний агрегат СМ 150-125-315/4 потужністю 37.0 кВт. Рік випуску 2011рік.

В КНС №9 поступають стічні води с КНС №,№ - 7, 6,8, 13, 15. та окремо подаються  на очисні споруди.

Пропонується установка консольні фекально- дренажні насоси сухої установки серії Enduro Pro 80-250 15 кВт 3000 D/D.

Пристрій керування насосними установками SMART DRAIN CONTROL 1FE-15 частотний перетворювач в комплекті

Технічні характеристики :

- Продуктивність    – 150 м3/год

- Напір                     -  40.0 м

- Потужність          - 15.0 кВт.

- Частота обертання двигуна   – 3600 об/хв

- Максимальна температура рідини - + 40с

- Робоче колесо  -  чавун

- Матеріал корпуса - чавун

- Варіант підключення -  фланцеве

- Максимальний робочий тиск – 10 бар

Застосування :

- Перекачування побутових і промислових стоків

- КНС , очисні споруди

- Транспортування рідин, з вмістом твердих частинок

- Перекачування промислових відходів

- Рідини, що містять волокнисті частинки і інші домішки

Загальна вартість заходу  428.00 тис. грн.

3.7 ОПИС  ЗАХОДУ ( № з/п 2.2.1.3)

Придбання консольні фекально- дренажні насоси сухої установки серії Enduro Pro для забезпечення безперебійної діяльності КНС № 4.

КНС  № 4 розташована по вул. Ізмаїльська. Рік  введення в експлуатацію 1971. Продуктивність КНС № 4 – 200м3/добу. На КНС працює один насосний агрегат СД 160/22.5 потужністю 22.0 кВт. Рік випуску 2011рік, та резервний СМ 100-65-250/4 потужністю 11.0 кВт, продуктивність – 50 м3/год, напір -20.0м.

Пропонується установка консольні фекально- дренажні насоси сухої установки серії Enduro Pro 80-250 7.5 кВт 3000 D/D.

Пристрій керування насосними установками SMART DRAIN CONTROL 1FE-7.5 частотний перетворювач в комплекті.

Технічні характеристики :

- Продуктивність    – 147 м3/год

- Напір                     - 16.7 м

- Потужність          - 7.5 кВт.

- Частота обертання двигуна   – 1465 об/хв

- Максимальна температура рідини - + 40с

- Робоче колесо  -  чавун

- Матеріал корпуса - чавун

- Варіант підключення -  фланцеве

- Максимальний робочий тиск – 10 бар

Застосування :

- Перекачування побутових і промислових стоків

- КНС , очисні споруди

- Транспортування рідин, з вмістом твердих частинок

- Перекачування промислових відходів

- Рідини, що містять волокнисті частинки і інші домішки

Загальна вартість заходу  348.00 тис. грн.

Висновки

Інвестиційною програмою на 2024рік КП « Білгород-Дністровськводоканал» передбачається виконання заходів на загальну суму 2 039.44 тис. грн.

За фінансовим планом витрати на 12 місяців 2024 року складають 2 039.44 тис грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму- 1221.44  тис. грн.

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму – 818.0 тис. грн.

Заплановано отримати за інвестиційною програмою на 2024рік економічний ефект.

Водопостачання:

Економія електроенергії    289,32 тис. кВт на рік , або 2381,10 тис.  грн.    ( станом на 01.01.2024 року середній тариф на електроенергію складає-8.23 грн/кВт).

Разом  2381,10 тис.  грн

Водовідведення:

Економія електроенергії    148.92 тис. кВт на рік , або 1225,61 тис . грн.    ( стоном на 01.01.2024 року середній тариф на електроенергію складає-8.23 грн/кВт).

Разом  1225,61 тис. грн.

Загальний економічний ефект від реалізації заходів  інвестиційної програми з водопостачання та водовідведення на 2024 рік

Складає:   -     3606,71 тис. грн.